Załącznik Nr 1.1 do SIWZ

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia kartą katalogową

(Znak postępowania: : BG.271.13.2020)

| Dane techniczne | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| Parametry kotła zgodne z normą (5 klasa) potwierdzona certyfikatem wydanym przez jednostkę oceniającą zgodność w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z 9 lipca 2008 r.) – wymaganie obligatoryjne, lub równoważną | PN-EN303-5:2012 (lub równoważna) KLASA 5 |
| Spełnia Dyrektywy o eko projekt (eco design) - wymaganie obligatoryjne, lub równoważną | UE2015/1189 UE 2009/125/WE |
| Sprawność kotła minimum | 90,00 |
| Minimalna temperatura powrotu czynnika grzewczego | 55 |
| Maksymalna temperatura pracy | 85 |
| Ogranicznik temperatury STB | 95 |
| Zalecana temperatura robocza wody grzewczej *C | 60 ÷ 80 |
| Minimalna grubość blachy w wymienniku | 5 |
| Budowa wymiennika umożliwiająca czynności obsługowe z przodu kotła ( płomieniówki poziome lub kombinowana płomieniówkowa – półkowa. | Obligatoryjnie |
| Maksymalna wysokość kotła i zasobnika | 1550 |
| Temperatura spalin przy mocy nominalnej | 120 ÷ 140 |
| Dopuszczalne ciśnienie pracy do | 2 |
| Wymagany zakres modulacji palnika | 30 - 100 |
| Poziom hałasu (wg PN-EN 15036-1:2006 lub równoważnej) | < 65 dB(A) |